- 阀门型号编制说明以及设计制造标准

阀门型号编制方法主要参照JB 308标准，同时吸收了有关标准对型号编制的规定。这一编制方法适用于工业管道的闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、

隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀。

阀门的型号编制方法（JB 308）

（1）类型代号用汉语拼音字母表示（阀门类型代号）

| 类 型 | 代 号 | 类 型 | 代 号 | 类 型 | 代 号 | 类 型 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸 阀 | Z | 球 阀 | Q | 旋塞阀 | X | 减压阀 | Y |
| 截止阀 | J | 蝶 阀 | D | 止回阀底阀 | H | 疏水阀 | S |
| 节流阀 | L | 隔膜阀 | G | 安全阀 | A |  |  |

注：低温（低于-40℃）、保温（带加热套）和带波纹管的阀门，在类型代号前分别加汉语拼音字母“D”、“B”和“W”。

（2）传动方式代号用阿拉伯数字表示（阀门传动方式代号）

| 传动方式 | 代 号 | 传动方式 | 代 号 | 传动方式 | 代 号 | 传动方式 | 代 号 | 传动方式 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 磁 动 | 0 | 电-液动 | 2 | 圆柱齿轮 | 4 | 气 动 | 6 | 气-液动 | 8 |
| 电磁-液动 | 1 | 蜗 轮 | 3 | 锥齿轮 | 5 | 液 动 | 7 | 电 动 | 9 |

注：1.手轮、手柄和扳手传动以及安全阀、减压阀、疏水阀省略本代号。　
        2.对于气动或液动，常开式用6K、7K表示；常闭式用6B、7B表示；
           气动带手动用6S表示；防爆电动用“9B”表示。

（3）连接形式代号用阿拉伯数字表示（阀门连接形式代号）

| 连接形式 | 代 号 | 连接形式 | 代 号 | 连接形式 | 代 号 | 连接形式 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 螺 纹 | 1 | 法 兰 | 4 | 对 夹 | 7 | 卡 套 | 9 |
| 外 螺 纹 | 2 | 焊 接 | 6 | 卡 箍 | 8 |  |  |

注：焊接包括对焊和承插焊。

(4-1）结构形式代号用阿拉伯数字表示（闸阀结构形式代号）

（4-2）截止阀和节流阀结构形式代号

| 闸 阀 结 构 形 式 |  |  |  | 代 号 |  | 截止阀和节流阀结构形 |  | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明 杆 | 楔 式 | 弹 性 闸 板 |  | 0 |  | 直 通 式 |  | 1 |
|  |  | 刚 性 | 单 闸 板 | 1 |  | 角 式 |  | 4 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 2 |  | 直 流 式 |  | 5 |
|  | 平 行 式 |  | 单 闸 板 | 3 |  | 平 衡 | 直 通 式 | 6 |
|  |  |  | 双 闸 板 | 4 |  |  | 角 式 | 7 |
| 暗 杆 楔 式 |  |  | 单 闸 板 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 双 闸 板 | 6 |  |  |  |  |

(4-3)球阀结构形式代号

(4-4)蝶阀结构形式代号

(4-5)隔膜阀结构形式代号

| 球 阀 结 构 形 式 |  |  | 代号 |  | 蝶阀结构形式 | 代号 |  | 隔膜阀结构形式 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮 动 | 直 通 式 |  | 1 |  | 杠 杆 式 | 0 |  | 层 脊 式 | 1 |
|  | L形 | 三通式 | 4 |  | 垂直板式 | 1 |  | 截 止 式 | 3 |
|  | T形 |  | 5 |  | 斜 板 式 | 3 |  | 闸 板 式 | 7 |
| 固定 | 直 通 式 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |

(4-6)旋塞阀结构形式代号

(4-7)止回阀和底阀阀结构形式代号

(4-8)减压阀结构形式代号
(4-9)疏水阀结构形式代号

| 旋塞阀 结构形式 |  | 代号 |  | 止回阀和底阀结构形式 |  | 代号 |  | 减压阀结构形式 | 代 号 |  | 疏水阀结构形式 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 料 | 直通式 | 3 |  | 升 降 | 直 通 式 | 1 |  | 薄 膜 式 | 1 |  | 浮 球 式 | 1 |
|  | T形三角 | 4 |  |  | 立 式 | 2 |  | 弹簧薄膜式 | 2 |  | 钟形浮子式 | 5 |
|  | 四通式 | 5 |  | 旋 启 | 单 瓣 式 | 4 |  | 活 塞 式 | 3 |  | 脉 冲 式 | 8 |
| 油 封 | 直通式 | 7 |  |  | 多 瓣 式 | 5 |  | 波纹管式 | 4 |  | 热动力式 | 9 |
|  | T形三通 | 8 |  |  | 双 瓣 式 | 6 |  | 杠 杆 式 | 5 |  |  |  |

(4-10)安全阀结构形式代号

| 安 全 阀 结 构 形 式 |  |  |  | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹 簧 | 封 闭 | 带 散 热 片 | 全 启 式 | 0 |
|  |  | 微 启 式 |  | 1 |
|  |  | 全 启 式 |  | 2 |
|  |  | 带 扳 手 | 全 启 式 | 3 |
|  |  |  | 双弹簧微启式 | 4 |
|  | 不 封 闭 |  | 微 启 式 | 5 |
|  |  |  | 全 启 式 | 6 |
|  |  |  | 微 启 式 | 7 |
|  |  | 带 控 制 机 构 | 全 启 式 | 8 |
| 脉 冲 式 |  |  |  | 9 |

注：杠杆式安全阀在类型代号前加“G”汉语拼音字母。

公称压力数值按JB 74-1994《管理附件公称压力试验压力和工作压力》的规定。用于电站工业的阀门，当介质最高温度超过530℃时，按JB 74第五条的规定标准工作压力。

| （5）阀座密封面或衬里材料代号用汉语拼音表示 (阀座密封面或衬里材料代号） |  |  |  |  | (6) 阀体材料代号用汉语拼音表示 (阀体材料代号) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座密封或衬里材料 | 代号 | 阀座密封或衬里材料 | 代号 |  | 阀 体 材 料 | 代号 | 阀 体 材 料 | 代号 |
| 铜 合 金 | T | 渗 氨 钢 | D |  | HT250灰铸铁 | Z | Cr5Mo | I |
| 橡 胶 | X | 硬质合金 | Y |  | KTH300-06可锻铸铁 | K | 1Cr18Ni9Ti | P |
| 尼龙塑料 | N | 衬 胶 | J |  | QT400-15球墨铸铁 | Q | Cr18Ni12Mo2Ti | R |
| 氟 塑 料 | F | 衬 铅 | Q |  | H62铜合金 | T | 12Cr1MoV | V |
| 锡基轴承合金（巴氏合金） | B | 搪 瓷 | C |  | ZG230-450碳钢 | C |  |  |
| 合 金 钢 | H | 渗 硼 钢 | P |  |  |  |  |  |
| 注：由阀体直接加工的阀座密封面材料代号用“W”表示；当阀座和阀瓣（闸板）密封面材料不同时，用低硬度材料代号表示（隔膜阀除外）。 |  |  |  |  | 注：PN≤1.6MPa(≈16kgf/cm2)的灰铸铁阀体和PN≥2.5MPa(≈25kgf/cm2)的碳素钢阀体，省略本代号。 |  |  |  |

1.阀门类型

根据管路系统设计的需要或阀门的作用、功能和安装位置等选定阀类，并应核对阀门的设计制造标准。　
2.传动方式

根据阀门参数、功能要求和工作环境等实际使用条件的需要选择。我公司生产的阀门可按客户在订货合同中写明所选定的驱动装置型号及生产厂家配装手动、电动、液动、气动和电动执行机构等各类传动装置。　
3.阀门材料

阀体、阀座密封面或衬里等材料根据使用介质的组成及特性和最高工作温度、压力来选定。（参见JB/T5300《通用阀门材料》标准）。

附：各种材料阀门的适用范围

| 阀 门 材 料 | 公称压力（MPa） | 使用温度(℃) | 适 用 介 质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰铸铁制阀门 | ≤1.0 | -10~200 | 水、蒸气、空气、煤气及油类等 |
| 可锻铸铁制阀门 | ≤2.5 | -30~300 | 水、蒸气、空气及油类等 |
| 球墨铸铁制阀门 | ≤4.0 | -30~350 | 水、蒸气、空气及油类等 |
| 铜合金制阀门 | ≤2.5 | -40~250 | 水、海水、氧气、空气、蒸气及油类等 |
| 碳素钢制阀门 | ≤32.0 | -20~425 | 水、蒸气、空气、氢气、氨、氮及石油产品 |
| 高温钢制阀门 | ≤16.0 | ≤550 | 蒸气及石油产品 |
| 低温钢制阀门 | ≤6.4 | ≥-196 | 乙烯、丙烯、液态天然气及液氨 |
| 不锈钢耐酸钢制阀门 | ≤6.4 | ≤200 | 硝酸、醋酸 |

4.公称压力（压力等级）

公称压力系指阀门在指定温度下允许的工作压力，用PN表示。按GB1048或有关标准的规定根据管路设计的工作压力和工作温度及材质并对照压力温度等级标准来选定。国际阀门采用的计量单位为MPa（兆帕），与常用的计量单位换算如下：　0.1MPa=1bar(巴)=1.02kgf/cm2与磅级阀门常用的计量单位bf/in②（磅力/口寸②）换算如下：　1bf/in2(Psi)=0.0069MPa=0.07kgf/cm2

附：磅级、“K”级和公称压力对照表（供参考）

| 磅级（Lb） | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 63 | 100 | / |
| 公称压力PN（MPa） | 2.0 | 5.0 | 6.8 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 42.0 |

注：Ⅰ由于公称压力和磅级的温度标准不同，因此两者没有严格的对应关系，上表只是大致可参照的对应关系。 Ⅱ表中“K”级是日本标准中的一种压力等级。

5.连接形式

一般采用法兰、焊接（对焊、承插焊）和螺纹连接等方式。连接端的尺寸和型式一般根据公称压力、通径和材质等要求按有关标准选定。

对国标阀门说明如下：

1.法兰连接尺寸和密封面型式可按GB9113、GB9115、GB4216和原机标JB79
、JB78等有关标准选定。如与本样本所选标准或尺寸不符时，则须在订货合同中注明。　
2.对焊端连接按GB12224的规定。　
3.承插焊端连接按JB/T1751的规定。　
4.内螺纹连接按GB7306圆锥管螺纹的规定。　
5.外螺纹连接按GB7307管螺纹或GB196、GB197普通螺纹的规定。对通径DN大于50mm对焊端电站阀门，应根据接管尺寸（外径X壁厚）确定孔径及
坡口型式、尺寸。　
6.结构长度　
可按有关标准选定或按客户的要求确定。　
7.结构形式　
可根据密封元件和流道的形式选择。　
8.公称通径（规格）　可按GB1047或有关标准的规定来选定。国际阀门以DN表示，单位为毫米（mm），磅级阀门以NPS表示，单位为口寸（in）。　
9.阀门型号                                                                                                                    国际阀门按JB308《阀门型号编制方法》的规定。对特殊、非标及磅级阀门的型号，可参考JB308由企业自编。　
10.客户应根据本样本所列的阀门型号规格选用。另有特殊要求时，应详细加以说明。　
11.样本中的产品重量为近似值，仅供参考。　
12.电动阀门中的电装附件电控箱和自动调节阀的伺服放大器、操作箱均由客户自配，或由公司配套提供，但价格另计。　
                                                                                                                                      国标阀门采用主要标准

| 类 别 |  | 设计制造 | 压力温度等级 | 结构长度 | ①连接端尺寸 |  | 检验与试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 法 兰 端 | 对 焊 端 |  |
| 闸 阀 | 钢制、楔式 | GB12234 | BG9131 | GB12221 | GB9112/GB9113 | GB12224 | JB/T9092 (代替ZBJ16006) |
|  | 钢制、楔式 | GB12232 | GB4216.1 GB12232 | GB12221 | GB4216 GB9113 | / | JB/T13927 (代替GB4981) |
|  | 管线钢制、平板 | JB/T5298 | GB9131 | JB/T5298 | GB9113/ GB9115 | GB12224 | JB/T9092 |
|  | 铁制对夹、平板 | JB/TQ648 | GB4216.1/ GB12232 | JB/T5298 | GB4216.2-5 | / | GB/T13927 |
| 截止阀 | 钢制 | GB12235 | GB9131 | GB12221 | GB9112/ GB9113 | GB12224 | JB/T9092 |
|  | 铁制 | GB12233 | GB4216.1/ GB12232 | GB12221/ GB12233 | GB4216/ GB9113 | / | GB/T13927 |
|  | 针形 | JB/T7747 | GB9131 | GB/T15188 | / | / | JB/T9092 |
| 球 阀 | 钢制 | GB12237 | GB9131 | GB12221/ GB12237 | GB9113 | GB12224 | JB/T9092 |
|  | 铁制、铜制 | GB/T15185 | GB4216.1/ GB12386 GB/T15185 | GB12221 GB/ T15188.3 | GB9113/ GB4216 GB12380 | / | GB/T13927 |
|  | 管线钢制 | JB/T7745 | GB9131 | GB12221/ JB/T7745 | GB9113/ GB/T13402 | GB12224 | JB/T9092 |
| 止回阀 | 钢制、旋启式 | GB12236 | GB9131 | GB12221 | GB9112/ GB9113 | GB12224 | JB/T9092 |
|  | 铁制、旋启式 | GB/T13932 | GB4216.1/ GB12232 | GB12221/ JB/T13932 | GB4216/ GB9113 | / | GB/T13927 |
|  | 钢制、升降式 | GB12235 | GB9131 | GB12221 | GB9112/ GB9113 | GB12224 | JB/ T9092 |
|  | 铁制、升降式 | GB12233 | GB4216.1/GB12232 | GB12221/ GB12233 | GB4216/ GB9113 | / | GB/ T13927 |
| 蝶 阀 | 法兰、对夹 | GB12238 | GB9131/ GB4216.1 GB12232 | GB12221 | GB4216.2-4 GB9113 | GB12224 | GB/ T13927 |
|  | 金属密封 | JB/T8527 | GB9131 GB12386 | GB12221 GB/T15188.2 | GB9113 GB9115/ GB12380 | / | GB/ T13927 |
|  | 烟道 | JB/T8692 | GB9131 | GB12221 GB/T15188.2 | GB9115 | / | JB/ T9092 |
| 隔膜阀 |  | GB12239 | 选定 | GB12221/ GB12239 | GB4216/ GB9113 | / | GB/ T13927 |
| 铁制旋塞阀 |  | GB12240 | GB4216.1/ GB12232 | GB12221/ GB12240 | GB4216 | / | GB/ T13927 |
| 安全阀 |  | GB12241 GB12243 | / | GB2203 | GB9113 JB/T2769 | GB12224 | GB12242 |
| 减压阀 |  | GB12244 GB12246 | / | JB/T2205 | GB4216 GB9113 | GB12224 | GB/T 13927 GB12245 |
| 蒸气疏水阀 |  | JB/T9093 (代替ZBJ16007) | / | JB/T12250 | GB4216 GB9113 | / | GB12251 |
| 缩径锻钢阀门 |  | JB/T7746 (代替ZBJ16005) | GB9131 JB/T7746 | GB12221/ JB/T7746 GB/ T15188.1 | GB9113 | GB12224 | JB/ T9092 |
| 低温阀门 |  | JB/T7749 | / | GB12221 | ②JB/T79 | GB12224 | JB/ T9092 |
| 电站阀门 |  | JB/T3595 (E101) | JB/ T3595 (E101) | JB/ T3595 (E101) | / | GB12224 (ASNIB16.25) | JB/ T3595 (E101) |

注：①除法兰和对焊端外，承插焊连接尺寸采用JB/T1751，内、外螺纹连接的尺寸分别采用GB/7306、GB7307。　
②JB/T79-94机械行业标准中，系列1法兰连接尺寸与国际GB9113-88互换，系列2尺寸与原机标JB/79-59互换。

美标钢制阀门采用主要标准

| 类 别 |  | 设计制造 | 压力温度等级 | 结构长度 | ①连接端尺寸 |  | 检验与试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 法 兰 端 | 对 焊 端 |  |
| 美 标 阀 门 | 钢制楔式闸阀 | API600/ ANSIB16.34 | ANSIB16.34 | ANSIB16.10 | ANSIB16.5 | ANSIB16.25 | API598 |
|  | 铸钢截止阀 | ANSIB16.34 | ANSIB16.34 | ANSIB16.10 | ANSIB16.5 | ANSIB16.25 | API598 |
|  | 铸钢旋启式止回阀 | ANSIB16.34 | ANSIB16.34 | ANSIB16.10 | ANSIB16.5 | ANSIB16.25 | API598/ API6D |
|  | 升降式止回阀 | API602/ ANSIB16.34 | ANSIB16.34 | ANSIB16.10 | ANSIB16.5 | / | API598 |
|  | 对夹式蝶阀 | API609 | ANSIB16.34 | API609 | / | / | API598 |
|  | 管线、法兰球阀 | API6D | ANSIB16.34 | ANSIB16.10 | ANSIB16.5 MSS-SP44 API605 | ANSI B16.25 ANSIB31.4 ANSI B31.8 | API598 API6D |
|  | 锻钢阀门 | API602 | ANSIB16.34/ API602 | API602 | 内螺纹ANSIB2.1 | 承插焊ANSIB16.11 | API598 |

日本钢制阀门采用主要标准

| 类 别 |  | 设计制造 | 压力温度等级 | 结构长度 | 法兰端尺寸 | 检验与试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本 阀门 | 钢钢楔式闸阀 | B2073/ B2083 | B2073/ B2083 | B2002 | B2212/ B2214 | B2003 |
|  | 铸钢截止阀 | B2071/ B2081 | B2071/ B2081 | B2002 | B2212/ B2214 | B2003 |
|  | 铸钢旋启式止回阀 | B2074/ B2084 | B2074/ B2084 | B2002 | B2212/ B2214 | B2003 |
|  | 二体式法兰球阀 | API6D | B2201(ANSIB16.34) | B2002(ANSIB16.10) | B2212/ B2214 | B2003(API598) |